## 月毎点検（横）
循環式浴槽等の自主管理点検表
実施日： 令和 ○ 年 8月 27日
（前回実施日： 令和 ○ 年 7月 30日） |  |  |  |  | 実施者氏名： 支配人 ●●
点検項目 |  | チェック | 点検項目 |  |  |  |  | チェック
換水 | 循環なし：男女水風呂 の浴槽水は毎日換水しているか。 |  | 貯湯槽 | ストレージタンク ：６０℃以上に保たれているか。 温泉水槽 ：６０℃以下の場合は塩素等により消毒しているか。
| 循環あり：男女大浴場 は、毎週火曜日 に換水しているか。 |  |  | 生物膜が生じないよう年に１回、清掃・消毒しているか。
| 気泡発生装置あり：男女ジェット風呂 は、毎日換水しているか。 |  | 回収槽 | 清掃・消毒を１週間に１回以上行い、槽内の湯水を消毒しているか。
塩素消毒 | 浴槽水は塩素系薬剤を用いて消毒しているか。 |  | 調整箱 | 定期的に清掃しているか。
| 残留塩素濃度を１日に ４ 回以上測定しているか。 |  | シャワー | シャワーヘッドの清掃・消毒を毎月第２火曜日に実施しているか。
| 残留塩素濃度は0.4～1.0mg/L に保たれているか。 |  | 【 参考 】 水質検査
| 結果を３年間保管しているか。 |  | 湯水の区分 |  | 塩素消毒 | 水質検査の頻度 | 責任者 確認印
| 消毒設備の維持管理を、マニュアルに沿って適切に行っているか。 |  | 浴槽水 ※１ | 毎日換水 | あり | １年に１回以上
水質検査 | 定められた頻度で実施しているか。 |  |  |  | なし | １年に４回以上
| 結果を３年間保管しているか。 |  |  | 毎日換水以外 （24時間以上連続使用） | あり | １年に２回以上
| 水質基準に適合しない場合、保健所に報告することを知っているか。 |  |  |  | なし | １年に４回以上
湯水の 水位 | 浴槽水は常にあふれ出る状態になっているか。 |  | 原 水 ※２ | 水 道 水 |  | ―
集毛器 | 毎日清掃しているか。 |  |  | 水道水以外 （温泉水・井戸水など） |  | １年に１回以上
循環配管 | ろ過器の逆洗浄を１週間に１回以上しているか。 |  | ※１：浴槽水（４項目） 濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌 ※２：原水（６項目） 色度、濁度、水素イオン濃度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、 レジオネラ属菌
ろ過器や循環配管内の高濃度塩素消毒を毎週火曜日に実施しているか。
この記録は、責任者に報告したうえで、３年間保管してください。
記載例